Vorbeschrieb für wärmegedämmte
Türen, Fenster und Festverglasungen

Vorbemerkung	Gegenstand der Ausschreibung ist die Herstellung, Lieferung und Montage von wärmegedämmten Tür- und Fensterkonstruktionen. Die im Vorbeschrieb aufgeführten Konstruktionsmerkmale gelten für alle nachfolgenden Positionsbeschriebe. Die vom Vorbeschrieb abweichenden Ausführungen werden jeweils in den einzelnen Positionen umschrieben.
Profilsystem Türen (Standard)	Profilsystem Forster UNICO HI. Für schlanke, flächenbündige Tür- und Festfeldkonstruktionen mit Minergienachweis. Bautiefen: Flügel und Rahmen 70 mm. Wärmegedämmtes Profilsystem aus geschlossenen Profilhalbschalen mit thermischer Trennung aus Edelstahl und EPDM-Falzabdeckung. Lappenprofile mit innenliegenden Glashalte-Klemmleisten aus Aluminium. Dichtungssystem mit je einer Anschlagdichtung auf der Innen- und Aussenseite. ☐ Konstruktion aus Stahl, pulverlackiert. ☐ Konstruktion aus Stahl, feuerverzinkt. ☐ Konstruktion aus Edelstahl CrNi 1.4301, geschliffen. Bauphysikalische Mindestanforderungen an die Türen: Für den Minergienachweis ist das entsprechende Minergie-Zertifikat des Systemherstellers beizulegen. - U-Wert Türe (Ud) nach EN 10077-1: ……….. W/m²K. - Luftdurchlässigkeit klassifiziert nach EN 12207: Klasse 4 (600 Pa) für 1-flüglige Türen. Klasse 3 (600 Pa) für 2-flüglige Türen. - Schlagregendichtheit klassifiziert nach EN 12208: Klasse E900 (900 Pa) für 1-flüglige Türen. Klasse 7a (300 Pa) für 2-flüglige Türen. - Widerstandsfähigkeit gegen Windlast klassifiziert nach EN 12210: Klasse C3 (1200 Pa).
Profilsystem Fenster Standard Flügel Schmaler Flügel	Profilsystem Forster UNICO HI. Für schlanke Fenster- und Festfeldkonstruktionen. Bautiefen: Rahmen 70 mm Fensterflügel 88 mm. Wärmegedämmtes Profilsystem aus geschlossenen Profilhalbschalen mit thermischer Trennung aus Edelstahl und EPDM-Falzabdeckung. Lappenprofile mit innenliegenden Glashalte-Klemmleisten aus Aluminium. Dreischichtiges Dichtungssystem bestehend aus umlaufenden Aussen-, Mittel- und Innendichtungen. ☐ Konstruktion aus Stahl, pulverlackiert. ☐ Konstruktion aus Stahl, feuerverzinkt. ☐ Konstruktion aus Edelstahl CrNi 1.4301, geschliffen. Bauphysikalische Mindestanforderungen an die Fenster: - U-Wert Fenster (Uw) nach EN 10077-1: ……….. W/m²K - Luftdurchlässigkeit klassifiziert nach EN 12207: Klasse 4 (600 Pa): - Schlagregendichtheit klassifiziert nach EN 12208: Klasse E1050 (1050 Pa) für 1-flüglige Fenster. Klasse 8a (450 Pa) für 2-flüglige Fenster. - Widerstandsfähigkeit gegen Windlast klassifiziert nach EN 12210: Klasse C5 / B5 (2000 Pa) für 1-flüglige Fenster. Klasse C4 / B4 (1600 Pa) für 2-flüglige Fenster.
Profilsystem Fenster Unico XS Filigrane Fensterprofile mit extra schmalen Flügel	Profilsystem Forster UNICO XS mit Minergienachweis. System für äusserst filigrane Fensterkonstruktionen ausgelegt. Profilansichtsbreiten ab 23 mm. Bautiefen: Rahmen 70 mm Fensterflügel 88 mm. Wärmegedämmtes Profilsystem aus geschlossenen Profilhalbschalen mit thermischer Trennung aus Edelstahl und EPDM-Falzabdeckung. Lappenprofile mit innenliegenden Glashalteleisten. Fenster mit dreischichtigem Dichtungssystem bestehend aus umlaufenden Aussen-, Mittel- und Innendichtungen. ☐ Konstruktion aus Stahl, grundiert und pulverlackiert. ☐ Konstruktion aus Stahl, feuerverzinkt. Bauphysikalische Mindestanforderungen an die Fenster: Für den Minergienachweis ist das entsprechende Minergie-Zertifikat des Systemherstellers beizulegen. - U-Wert Fenster (Uw) nach EN 10077-1: ….... W/m²K - Luftdurchlässigkeit klassifiziert nach EN 12207: Klasse 4. - Schlagregendichtheit klassifiziert nach EN 12208: Klasse E1050 für 1-flüglige Fenster. Klasse 8A für 2-flüglige Fenster. - Widerstandsfähigkeit gegen Windlast klassifiziert nach EN 12210: Klasse C5 / B5 für 1-flüglige Fenster. Klasse C4 / B4 für 2-flüglige Fenster.
Luftschalldämmung	Konstruktionen mit Schalldämmanforderungen nach EN-ISO-140 werden in den einzelnen Positionen jeweils definiert. Die geforderten Werte verstehen sich am Bau gemessen.
Statische Nachweise	Der statische Nachweis ist durch den ausführenden Unternehmer zu führen. Die Profile sind entsprechend zu dimensionieren oder gegebenenfalls zu verstärken. Es sind folgende konstruktive Bedingungen zu erfüllen: - Dimensionierung der Auflager und Befestigungspunkte entsprechend den gegebenen Verkehrs- und Eigenlasten. - Gewährleistung der Aufnahme von Bauwerksbewegungen durch konstruktive Massnahmen. - Gewährleistung der Dilatationsmöglichkeit mit entsprechenden Vorkehrungen gegen Spannungsgeräusche.
Panikfunktion (allgemeine Hinweise)	Türen mit Panikfunktion werden in den einzelnen Positionen jeweils definiert. Die Öffnung der verriegelten Türen muss im Brandfall von der Fluchtseite her auch ohne Schlüssel gewährleistet sein. EN 179: Panikfunktion mit Normalanforderung. Öffnung der Türen mittels abgekröpften Drücker. EN 1125: Panikfunktion für erhöhten Publikumsverkehr. Öffnung der Türen mittels Panik-Druckstangen (z.B. Pushbar oder Panikstangen). Bei 2-flügeligen Türen wird zwischen folgenden Versionen unterschieden: Teilpanik: Paniköffnung nur über den Gehflügel. Der Standflügel bleibt geschlossen. Vollpanik: Die Paniköffnung ist über den Geh- und den Standflügel möglich. Dies erfordert zusätzlich eine verdeckt liegende oder aufgesetzte Mitnehmerklappe.
Rahmenverbreiterung	Rahmen-/ Sockelverbreiterungen bestehend aus Stegprofilen, Bautiefe 63,5 mm mit beidseitig aufgesetzten Stahlblechen, Stärke 3 mm. Hohlräume mit Mineralwollematten >30 [kg/m³] satt ausgefüllt. Rahmenverbreiterungen werden in den einzelnen Positionen definiert.
Schwellenausbildungen (Dichtungsvarianten)	Die Schwellenausbildungen werden in den einzelnen Positionen definiert. Es wird unter zwei Ausführungsvarianten unterschieden: Isolierte System-Schwellen aus Kunststoffprofilen -- Anschlagschwelle mit Bodenversatz und Anschlagdichtung im Flügel. -- Bodenbündige Schwellenausbildung, mit mechanisch absenkbarer Dichtung. Typ Stadi, Planet oder gleichwertig.
Behandlung Stahl	☐ Standard-Lackierung Vorbehandlung gemäss EN ISO 12944 Teil 4. Beschichtung entsprechend der SZFF Richtlinie 52.02. RAL- oder NCS-Farbton gemäss Angabe des Architekten. Farbton ............................................................................... ☐ Feuerverzinkt Konstruktion nach der Rahmenherstellung feuerverzinkt. Verzinkte Oberfläche sichtbar belassen. Glashalteleisten aus Edelstahl. ☐ Feuerverzinkt und einbrennlackiert Konstruktion nach der Rahmenherstellung feuerverzinkt und duplexlackiert. Glashalteleisten aus Aluminium.
Behandlung Edelstahl	☐ Konstruktion mit geschliffenen Gehrungen: Profile mit Korn 220 ab Werk in Längsrichtung nass geschliffen. Geschweisste Konstruktionsecken und Profilstösse verputzt und zu einwandfreien Gehrungs- bezw. Stosslinien verschliffen. ☐ Konstruktion mit sichtbaren Gehrungsschweissungen: Profile mit Korn 220 ab Werk in Längsrichtung nass geschliffen. Ecken und Stösse einwandfrei geschweisst und Anlauffarben elektrochemisch entfernt. Die Gehrungsschweissungen und Sprossenstösse bleiben sichtbar. Vor Auftragsvergabe muss ein Eckmuster vorgelegt werden.
Isoliergläser	Die Verglasung hat nach den Verglasungsvorschriften (Glasnorm) zu erfolgen. Dies gilt insbesondere für die Dimensionierung und Einhaltung der Glasrandabstände für die Glasauflager. ☐ Zweifach-Isolierglas ☐ Dreifach-Isolierglas Isolierglas Typ: ............................................... Ug-Wert: ............. W/m²K Schalldämmwert: ………. dB. Vom Unternehmer angebotenes Fabrikat: .....................................................
Paneel-Elemente	Paneele mit Kern aus Kunststoffplatten, wie Polystyrol oder ähnlich, beidseitig mit Stahl- / Edelstahl- oder Aluminiumblechen 1.5 mm belegt. Paneele im Randbereich wasserdicht abgedichtet. Einsatz analog Glaselemente. Paneelstärke: ................ mm
Einsatzart der Füllelemente	☐ Nassverglasung mit transparentem Silikon. ☐ Trockenverglasung mit Dichtungsgummi.
Türschlösser	Gehflügelbeschläge von 1- und 2-flügeligen Türen: Einfachverriegelung: Gehflügel mit Einfallen-Einsteckschloss. Rollfalle: Gehflügel mit Rollfallen-Einsteckschloss. Zusatzverriegelung: Gehflügel mit Einsteckschloss und Zusatzverriegelung nach oben. Mehrpunkt-Schloss: Mehrpunkte-Schloss mit 3 bzw. 4 Riegeln. Standflügelbeschläge von 2-flügeligen Türen: Falzreibriegel: Standflügel der 2-flügeligen Türe mit Falztreibriegel, Verschlussstange nach oben und unten. Bedienung von der Flügel-Stirnseite her. Gegenschloss: Standflügel der 2-flügeligen Türe mit Gegenschloss, Verschlussstange nach oben und unten. Bedienung von der Innenseite her. El. Türöffner: Typ ……………… (EFF, Dorma oder gleichwertig) Inkl. verdeckte Kabelübertragung im Türfalz. Elektrischer Anschluss bauseits. Zylinder: Zylinderausschnitt für bauseits gelieferten und eingebauten Rund-Zylinder 22 mm.
Türgriffe Bedienungselemente	☐ Forster-System-Drücker / -Knöpfe aus Edelstahl. ☐ Eckige Ausführung ☐ Runde Ausführung ☐ Drücker Fremdfabrikat: …………………. Typ: ……………………. ☐ Horizontal durchlaufende Panik-Druckstangen im Teleskopprinzip (Pushbar), nach EN 1125, Fabrikat Forster. Pushbar auf den Gehflügeln und ggf. auf den Standflügeln montiert. Die Kombinationen Pushbar mit Schlössern müssen als Einheit geprüft und zugelassen sein.
Türbänder	Forster-Systembänder. Die Bänder sind entsprechend der Anwendung und Flügelbelastung der Türen zu dimensionieren. Verstärkte Ausführungen bei automatisierten Türen. Anzahl Bänder pro Flügel: ☐ 2 Stk ☐ 3 Stk. ☐ Anschweissband ☐ höhenverstellbar ☐ 3D-verstellbar ☐ Falz-Anschraubband, 3D-verstellbar, aus Edelstahl. ☐ Verdeckt liegendes 3D-Band (Öffnungswinkel max. 95°) ☐ Aufgesetztes Aufschraubband ☐ 2-teilig ☐ 3-teilig ☐ Variante: ……………………………………….
Türschliesser	☐ Aufgesetzte Türschliesser, Typ: Dorma oder GEZE. ☐ Integrierte Türschliesser, Typ: Dorma ITS oder GEZE Boxer.
Fensterbeschläge	Im Falzraum verdeckt angeordnete Systembeschläge. Es dürfen nur bewährte, den Belastungen genügend dimensionierte und dem gültigen Produktepass entsprechende Systembeschläge eingebaut werden. Alle erforderlichen Befestigungsmaterialien, die erstmalige Einstellung sowie die Funktionsprüfung sind in die Preise einzurechnen. Bei den Fensterbeschlägen wird unter folgenden Versionen unterschieden: Standard: Fensterbänder sichtbar angebracht. Mit oder ohne Abdeckkappen. Verdeckt liegend: Fensterbänder unsichtbar im Fensterfalz integriert. Fenster-Verriegelungsbeschläge zu den jeweiligen Öffnungsarten: Drehflügel: Mehrpunktverriegelung und Eckumlenkung. Dreh-Kippflügel: Mehrpunktverriegelung, Eckumlenkung und Fehlbedienungssperre. Stulpflügel: 2-flügelige Fenster mit Drehbeschlag. Bedienung mittels Schwenkhebel im Falzbereich. Kippflügel: Mehrpunktverriegelung mit Griffbedienung, Eckumlenkung und Aushängesicherung. Kippflügel + OL: Kippschere und Oberlichtöffner, Fang- und Putzschere.
Fenstergriffe	☐ Leichtmetallgriffe, Typ Forster. ☐ Edelstahlgriffe, Typ: .............. ☐ Abschliessbare LM-Griffe, Typ Forster.
Fenster Automatisierung Entrauchung (RWA oder NRWG)	Elektrische Fensterbeschläge für die motorische Öffnung der Fensterflügel, z.B. zur Gebäudeentrauchung im Brandfall. Es dürfen nur geprüfte und zugelassene Ketten oder Spindelantriebe eingebaut werden (z.B. Aumüller Ferralux). Die entsprechenden Normen für RWA oder NRWG sind einzuhalten. Preis inkl. allen Stromkabeldurchführungen innerhalb der Konstruktion. Die elektrischen Zuleitungen an die Fensterelemente sowie die Steuerungen und die Bedienungsschalter werden bauseits geliefert und erstellt. Offeriertes Antriebsprodukt: ………………………………………………………
Brandschutz Türen und Fenster	Wärmegedämmtes Profilsystem aus Forster Unico Profilen in Stahl. Lappenprofile mit Glashalte-Klemmleisten aus Stahl. Dichtungen und Falzabdeckungen in CR-Qualität. Bei Aussenabschlüssen mit einer Brandschutzfunktion E30 oder EI30 ist die EN16034 einzuhalten. Die Ausführung und Montage der Brandschutzkonstruktionen darf ausschliesslich durch lizenzierte Metallbauer erfolgen. Sämtliche Abschlüsse mit beweglichen Teilen (Türen / Fenster) sind mit einer offiziellen Plakette zu kennzeichnen. Verriegelungen Türen: Mit selbstverriegelnden 3- bzw. 4-fach Schlösser. Fenster: Manuelle Schliessung der Flügel mit abschliessbaren Fenstergriffen. Brandschutzisolierglas entsprechend der Brand- und bauphysikalischen Anforderungen. Nassverglasung oder Trockenverglasung mit umlaufenden CR-Dichtungsprofilen auf der Innen- und Aussenseite. Glastypen 2- oder 3-fach: Z.B. von Pilkington oder Vetrotech.
Blechbeplankte Türen (Vollblechtüren)	Flächenbündige Konstruktion aus Forster Unico Profilen. Türenflügel mit vollflächiger Blechbeplankung. Gesamtbaustärke der Türflügel 70 mm Flügel bestehend aus stärkereduzierten Rahmenprofilen, Bautiefe 63.5 mm, mit beidseitig aufgeschweissten Stahlblechen, Stärke 3,0 mm. Hohlräume mit Mineralwollematten >30 [kg/m³] satt ausgefüllt.
Einbruchhemmung	Einbruchhemmung Konstruktionen nach EN 1627 werden in den einzelnen Positionen jeweils definiert. Konstruktionen generell mit Lappenprofilen und einer Glashalteleiste auf der Innenseite. Glas exzentrisch eingebaut. Alle systemgebundenen Verriegelungen, Verstärkungseinlagen und Elementeinbauten sind in die Einheitspreise einzurechnen. Bei Fenstern sind zusätzlich abschliessbare Griffe einzurechnen. Bei Türen mit Panikfunktion sind die entsprechenden Vorkehrungen gemäss Verarbeitungsrichtlinien zu treffen. Dies betrifft insbesondere den Glaseinsatz, die Bedienungselemente (wie Drücker / Pushbar) und die Schwellenausbildung. RC2: Glas P4A nach EN 356 (in Kombination mit Panikfunktion P6B mit Polykarbonat). Klemmbare Glashalteleisten Mehrpunktesicherheitsschlösser. RC3: Glas P5A nach EN 356 Geschraubte Glashalteleisten. Mehrpunktesicherheitsschlösser. RC4: Isolierglas P6B bzw. Einfachglas P7B nach EN 356 Geschraubte Glashalteleisten.
Fingerschutz-Türen	Drehflügeltüren aus Forster Unico-Profilen. Flügel und Rahmen auf der Bandseite mit speziellen Fingerschutzprofilen ausgebildet. Türen mit Zapfenbändern und aufgesetzten Türschliessern.
Beschusshemmung	Konstruktionen mit beschusshemmenden Anforderungen FB4-NS nach EN 1522 werden in den einzelnen Positionen jeweils definiert. Die Rahmenkonstruktionen und Füllelemente (Paneele) müssen exakt nach den entsprechenden Richtlinien des Systemherstellers fabriziert werden. Alle systemgebundenen Stahl- und Verstärkungseinlagen sind in den Einheitspreisen einzurechnen. Glas: z.B. Allstop ISO, BR 4 NS
Hebe-Schiebe-Türen	Hebe-Schiebetüren aus Forster Unico-Profilen für 1- und 2- flügelige Türen. Spezieller Zusatzrahmen zur Aufnahme der Flügel und Seitenverglasungen. Zweifach umlaufende Gummidichtungen. Preis inkl. allen Beschlags- und Systemgarnituren. ☐ Konstruktion aus Stahl, pulverlackiert. ☐ Konstruktion aus Edelstahl CrNi 1.4301, geschliffen. Bedienung: ☐ Manuell ☐ Mit autom. Flügelantrieb und Fernbedienung. Bauphysikalische Mindestanforderungen an die Türen: - Widerstandsfähigkeit bei Windlast (EN 12210) Schema A C3/B3 bzw. Schema C C2/B3 - Schlagregendichtheit (EN12208) Schema A 8A bzw. Schema C 7A - Luftdurchlässigkeit (EN12207) Schema A, Klasse 4 bzw. Schema C, Klasse 3
Stromzufuhr	Alle erforderlichen Vorkehrungen für den bauseitigen Elektrokabeldurchzug, wie Umlenkrohre, Einzugsdrahteinlagen, Schlaufen, etc. sind einzurechnen. Der Platzbedarf der Elektroleitungen sowie die Positionen der Kabeleinführungen sind vorgängig abzuklären.
Montagestösse	Bei Elementen mit Übergrössen, sind geschraubte Montagestösse einzurechnen. Die Positionierungen der Stösse sind mit dem Architekten vorab abzusprechen.
Bauanschlussbleche	Wand-, Decken- und Sockelanschlussbleche auf der Innen- und Aussenseite aus mehrfach abgekanteten Aluminium- / Edelstahlblechen. Materialstärke 2 mm. Sämtliche Hohlräume mit Steinwolle isoliert. Allfällige Blechstösse mit Futterblechen unterlegt und abgedichtet. Erforderliche Verstärkungs- und Befestigungsbügel aus Flachstahl sowie eine Antidröhnbeschichtung auf der Blechrückseite sind einzurechnen. Blechabwicklung gemäss Positionsbeschrieb.
Bauanschlussdichtung	Anschlussdichtungen an den Baukörper mit durchgehenden, verrottungsfreien Dichtungsmaterialien. Anschlüsse auf der Innenseite mit dampfdiffusionsdichten und auf der Aussenseite mit wasserabweisenden, dampfdiffusionsoffenen Materialien abgedichtet. Das Reinigen und Primern der Fugenflanken bezw. Klebeflächen, sowie das Hinterfüllen der Hohlräume mit mineralischen Dämmstoffen ist in die Preise einzurechnen.
Unternehmervorschlag	Falls ein anderes als das ausgeschriebene System vom Unternehmer vorgeschlagen wird, sind sämtliche bauphysikalischen Nachweise sowie ein Handmuster und die entsprechenden Detailpläne wie Systemschnitte, Wandanschlusslösungen und dgl. dem Architekten mit der Offerte einzureichen. Eine Unternehmervariante darf nur im Rahmen der vorgegebenen Bedingungen angeboten werden. Offeriertes Profilsystem: ......................................................................
Lieferumfang	- Lieferung, Verteilung und Montage. - Allfällige Montagestösse. - Montagegerüst. - Dichtungsarbeiten zwischen Metallkonstruktion und Baukörper. - Kranzüge

Positionsbeschriebe

Türen (Mustertext)

0.0	Positionstext Türen / Standort

Ausführung in Forster Unico HI, gemäss Vorbeschrieb für isolierte Türen und beiliegenden Architektenplänen.

Anforderungen

U-Wert Fenster (Uw)	……… W/m²k

Einbruchhemmung:	☐ RC2	☐ RC3

☐ RC4 (Festverglasung)

Panikfunktion nach	☐ EN 179	☐ EN 1125.

2-flügelige Türe mit	☐ Teilpanik	☐ Vollpanik

Brandschutz-Anforderung:	☐ E / EW30	☐ EI30

Beschusshemmung:	☐ FB4-NS

Luftschalldämmung:	......... dB

Fingerschutztüren:	☐ Ja

Elementbeschrieb

Element mit Sprossen in insgesamt ......... Felder unterteilt.

Individuelle Elementbeschreibung ………………………………..………. …………………………………………………………………………………

Schwellenausbildung (Bodendichtung)

☐ Anschlagdichtung mit Bodenversatz.

☐ Bodenbündige Schwellenlösung mit	☐ einfacher Absenkdichtung

☐ zwei Absenkdichtungen.

Flügel-Verriegelungen:

Gehflügel:	☐ Einfachverriegelung
☐ Zusatzverriegelung
☐ Rollfalle
☐ Mehrpunktverriegelung.

Standflügel:	☐ Falztreibriegel	☐ Gegenschloss.

El. Türöffner:	☐ stromlos offen	☐ stromlos geschlossen

Zylinder:	☐ Mit Zylinderausschnitt.

Türbeschläge

Bedienung von innen:	☐ Drücker	☐ Panikstange (Pushbar)

Bedienung von aussen:	☐ Drücker	☐ Knopf

Türschliesser auf:	☐ Gehflügel	☐ Standflügel

Sprossen- und Rahmenbreiten

Sprossen:	....... mm.

Rahmen oben:	....... mm.

Rahmen unten:	....... mm.

Rahmen links:	....... mm.

Rahmen rechts:	....... mm.

Rahmengrösse (RAM): ....... x ....... mm	Stk. ......	à Fr. ......................	Fr. ......................

Fenster (Mustertext)

0.0	Positionstext Fenster / Standort

Ausführung in Forster Unico, gemäss Vorbeschrieb für isolierte Fenster und beiliegenden Architektenplänen.

Profilsystem

☐ Unico-Standard mit Standard-Flügelprofilen.

☐ Unico-Standard mit extra schlanken Flügelprofilen.

☐ Unico-XS für filigranste Fensterkonstruktionen.

Anforderungen

U-Wert Fenster (Uw)	……… W/m²k

Luftschalldämmung:	......... dB

Einbruchhemmung:	☐ RC2	☐ RC3

☐ RC4 (Festverglasung)

Brandschutz-Anforderung:	☐ E30 / EW30 (manuell schliessbar)

☐ EI30 (manuell schliessbar)

Beschusshemmung:	☐ FB4-NS

Entrauchungsöffnung:	☐ RWA	☐ NRWG

Elementbeschrieb

Element mit Sprossen in insgesamt ......... Felder unterteilt.

Individuelle Elementbeschreibung ………………………………..……….

…………………………………………………………………………………

Öffnungsarten: : ☐ Drehflügel ☐ Dreh-Kippflügel ☐ Kippflügel

☐ Parallel-Schiebe-Kippflügel

Beschläge:

☐ Standard-Beschläge

☐ verdeckt liegende Beschläge

☐ Kippflügel mit Griffbedienung	☐ Motorischer Oberlichtöffner.

☐ Manueller Oberlicht-Öffner mit Gestänge und Schwenkgriff (OL90).

Sprossen- und Rahmenbreiten

Sprossen:	....... mm.

Rahmen oben:	....... mm.

Rahmen unten:	....... mm.

Rahmen links:	....... mm.

Rahmen rechts:	....... mm.

Rahmengrösse (RAM): ....... x ....... mm	Stk. ......	à Fr. ......................	Fr. ......................

0.1	Anschlussbleche an Baukörper

Anschlussbleche aus mehrfach abgewinkelten Aluminiumblechen gemäss Vorbeschrieb.

Fensterbank:	Abwicklung ..... mm, Länge …. mm	Stk. ......	à Fr. ......................	Fr. ......................

Wetterschenkel:	Abwicklung ..... mm, Länge …. mm	Stk. ......	à Fr. ......................	Fr. ......................

Sturzanschluss:	Abwicklung ..... mm, Länge …. mm	Stk. ......	à Fr. ......................	Fr. ......................

Anschlussblech:	Abwicklung ..... mm, Länge …. mm	Stk. ......	à Fr. ......................	Fr. ......................

Total wärmegedämmte Konstruktionen	Fr. ......................