Texte de soumission type portes coulissantes voie de fuite et cadres fixes

EI30 coulissant

Descriptif du système Forster fuego light Coulissant voie de fuite

Utilisation :

Les textes en rouge demandent une précision ou un choix de l’architecte.

Les textes en vert sont des indications générales.

Les textes en bleu doivent être renseignés par le serrurier.

Système polyvalent Forster fuego light EI30 pour portes coulissantes EI30 de voie de fuite EN179-1125

Système de profilés pour portes et cadres fixes :

Coupe-feu EI30	EN1634-1

Résistance aux fumées	EN1634-3

Issues de secours	EN179-1125

Protection incendie

La classe de protection incendie selon la norme EN 13501 est définie dans le descriptif unitaire des articles.

La fabrication et la pose des éléments doivent être réalisées selon les tests et les homologations obtenues.

Seront inclus dans les prix pour chacune des portes en conformité avec les directives AEAI :

- une plaquette d’identification visible fixée mécaniquement sur la porte

- une déclaration de conformité signée par l’entreprise licenciée en protection incendie.

Autres solutions de protection incendie avec fuego light :

Forster fuego light portes et cadres fixes EI30-EI60-EI90.doc

Forster fuego light portes coulissantes EI30.doc

Forster fuego light plancher vitré EI60.doc

Documentation pdf avec liens dwg, reconnaissances AEAI avec dimensions en accès libre sous : http://www.forster-profile.ch/ch-fr

Le domaine de la protection incendie requiert la connaissances des reconnaissances AEAI. N’hesitez pas à nous contacter pour toute préparation de dossier afin qu’il réponde aux normes et homologations en vigueur

CLASSE DE PROTECTION INCENDIE EI30

Portes EI30 de voie de fuite

Avec vitrage latéral EI30	Avec vitrage latéral EI60 Avec vitrage latéral EI90

Porte coulissante anti-panique 1 et 2 vantaux en maçonnerie

Porte coulissante anti-panique 1 et 2 vantaux en vitrage fixe EI30-60 ou 90

ATTENTION, il est important de déterminer si une porte est :

Swing OUT :

Les vantaux battants s’ouvrent à l’opposé du moteur. EN179 ok et EN1125 ok

Swing IN :

Les vantaux battants s’ouvrent du côté moteur, EN179 ok EN1125

Profilés

Vantaux ép. 65 mm sans rail de guidage au sol. Angles et raccords de traverses soudés et meulés. Les prix comprennent tous les accessoires et les joints nécessaires.

Pour cette exécution spéciale, veuillez prendre contact avec notre bureau technique de Monthey

Qualité et traitement de surface

La mise en œuvre et le meulage des éléments sont soumis aux directives des fournisseurs de profilés.

Toutes les fixations seront invisibles. Aucun artifice de masquage des vis ne sera admis.

Toutes les tôles et éléments apparents auront un traitement de surface identique au choix de traitement des profilés

ACIER

Profil en acier ZM (zinc-Magnésium) :

A1 :

Thermolaquage, ép. 70 - 90 μm. RAL, IGP ou NCS

Couleur selon choix architecte : ......................................................

A2 :

Aspect zingué :

Profilés zinc-magnésium. Soudure au TIG rectiligne sans métal d’apport à l’aide d’un gabarit de guidage. Nettoyage des soudures et application d’un vernis de protection. Un échantillon d’angle peut être demandé par l’architecte.

Remplissages

Seuls les verres et panneaux de dimensions et de surface ayant été testés dans le système de profilés proposé sont autorisés. Leur calage se fera avec des cales incombustibles.

En cas de verres ou de panneaux antichute, la charge minimale de résistance à respecter est de …… kN/ml

Verres :

Les verres de devront être conformes aux directives du SIGAB 002.

Veuillez suivre les recommandations du fournisseur de verres en ce qui concerne leur mise en œuvre, leur dimensionnement, le stockage, le calage, etc...

Il est important d’indiquer les cas d’exposition aux conditions climatiques (température, UV etc.) car certains verres y sont sensibles et doivent être produits en fonction de ces données.

Verres de protection incendie

Marque de verre correspondant à la classe EI requise :

Verre proposé, marque: .................................................

Panneaux sandwiches

Composition correspondant à la classe EI requise :

Double tôle acier, aluminium ou inox.

Composition: .................................................

Parcloses simple (avec battue de profil ou double)

Variante A :

Parcloses clipsées sur des boutons de fixation cachés (standard).

Variante B :

Parcloses en acier équerre, ép. 3mm. Equerres coupés à l’onglet et vissés à l’aide de vis imbus.

Variante C :

Parcloses en de formes ou déco selon choix catalogue.

Jointoyage des remplissages

Variante A

"à sec" sur joints EPDM noirs

Variante B

Pose de bandes de mousse noires ou blanches

Silicone standard, couleur à choix

Accessoires et ferrements

Seuls les accessoires certifiés avec le système de profilés sont autorisés. Ils seront inclus dans les prix unitaires.

Le système de coulissants est équipé d’un système anti pince doigts.

Entrainement des vantaux par motorisation

Le profil élargi nécessaire à la réception de la poutre de motorisation sera dimensionné en collaboration avec le motoriste et en respect des homologations et de la documentation de mise en œuvre Forster fuego light

Le motoriste et le serrurier vérifieront que la sécurité et le fonctionnement de la porte se fassent en totale conformité avec les normes, les directives et l’usage en vigueur.

En cas de rupture de courant, la fermeture des vantaux sera assurée pour la durée de la classe incendie par une batterie logée dans la poutre de motorisation. Tous les radars nécessaires à l’ouverture et à la sécurité des usagers seront compris.

Commande extérieures à clé, à digicode ou a badge inclus. Commande à bouton intérieure.

Branchement au secteur avec fiche CH 230V/50 Hz

Les verrous électriques de condamnation du mouvement d’ouverture des ouvrants à la française lorsque les portes coulissent sont inclus.

Fonction jour :

La porte coulisse automatiquement. Les vantaux battants sont bloqués par un verrou électrique.

Fonction nuit :

La porte est fermée et ne coulisse que lors d’une commande par bouton situé à l’intérieur ou à l’extérieur.

Fonction avec voie de fuite EN179 ou anti panique EN1125 :

La porte coulissante est verrouillée. Les vantaux ouvrants à la française sont praticables en fonction sortie de secours EN179 ou EN1125 dans le sens de la fuite.

Fonction en cas d’incendie et sortie de secours :

Reliée à la détection incendie du bâtiment, la porte coulissante se referme hors courant. Les vantaux ouvrants à la française sont praticables en fonction sortie de secours EN179 ou EN1125 dans le sens de la fuite.

Ferrements pour vantaux

Les accessoires et ferrements seront dimensionnés et définis par le serrurier en relation avec la dimension, le poids, les exigences statiques, les exigences normatives, les cycles d’ouverture et les dimensions testées. Ils seront inclus dans les prix unitaires.

Les ferrements permettront un réglage et un graissage des parties mobiles afin d’assurer l’étanchéité parfaite et un entretien aisé des éléments.

Seuls les accessoires certifiés en protection incendie avec le système de profilés sont autorisés. Ils seront inclus dans les prix unitaires.

Poignées de voie de fuite EN179

Les poignées ci-dessous sont conformes à la norme de voies de fuite EN179.

Dimensions EN179 -	Poignées en acier inox avec ressort de rappel.

Paumelles

Choix :

- En acier inox

- En acier thermolaqué

- Encastrées

Réglables en 3D avec graisseur incorporé.

Serrures crémones

Selon description dans les articles unitaires.

Le nombre de points de fermeture est à établir par le serrurier selon les exigences techniques des articles.

Ferme portes

Les ferme-portes répondront à la norme EN1154 et leur force sera établie en fonction de la dimension, du poids et de l’angle d’ouverture de la porte.

Ferme-porte à glissière monté en applique type Dorma TS98. Eloxé naturel.

Il faudra préciser s’il est requis sur le vantail semi-fixe d’une porte à deux vantaux.

Le fait qu’une porte soit EI30 ne rend pas le ferme-porte obligatoire. Pour qu’il le devienne il devra être décrit EI30-C.

Joint sous vantail

Aucun joint obligatoire pour la protection incendie. Jeu libre sous vantail maximum 10-15mm.

Tous les accessoires suivants sont compris.

Chicanes en tôle, bandes intumescentes, galets de guidage, rail et chariots de suspension des vantaux, joint médian, équerres de réglage etc.

Apport de courant

Les éventuels conduits, les gaines et les contacts d’amenée de courant 24v/220 230 seront compris dans les prix unitaires.

L’introduction des câbles, leur sortie ainsi que leur cheminement devront être fixés à la conception de l’élément en coordination avec l’architecte.

Les câbles seront fournis au serrurier par le M.O.

Les appareils de contrôle d’accès seront fournis par le M.O.

La main d’œuvre pour les entaillages et le montage des appareils fournis par le M.O. seront compris dans les prix du serrurier.

Attention de prévoir les largeurs de profilés nécessaires à l’accueil d’appareils de contrôle d’accès.

Fixation et raccord à la maçonnerie

Afin de permettre un montage optimal d’éviter tout craquement dû au mouvement propre du bâtiment du bâtiment, l’entrepreneur est tenu de prévoir les dilatations nécessaires sur les tôles de raccord et les pattes de fixations.

Fixation par des vis en acier inoxydables ou zinguées, calage et calfeutrage selon les exigences des éléments.

Toutes les fixations seront invisibles. Aucun artifice (type bouchon) de masquage des vis ne sera accepté.

Exécution d’éventuels rhabillages par des tôles pliées et isolation thermique.

Qualité des joints silicone selon les exigences des éléments.

Type de silicone (silicone standard homologué) : ……………

Couleur selon choix architecte : …………….

Tous les raccords, jeux, calfeutrages etc. entre éléments devront être conformes aux homologations obtenues. Les cadres seront fixés et calés selon les indications du détenteur d’homologation et selon les certificats obtenus.

En cas de fixation et de raccordement à un support non feu, le MO prévoira les renforts REI de la classe de protection incendie nécessaire.

ATTENTION : En cas de fixation dans de la cloison légère (placo-plâtre ou alba), des renforts devront être prévus. Veuillez-prendre contact avec notre bureau.

Cas spéciaux

En cas de dépassement des caractéristiques des attestations obtenues (dimensions, ferrements, verres, raccords), une conception préalable doit être entreprise en collaboration avec l’architecte, le constructeur métallique et le fournisseur de profilés. Cette étude sera soumise à l’autorité compétente du canton (Police du feu) pour approbation sous forme d’homologation individuelle. Cette démarche sera comprise dans les prix.

Autre proposition

Le système décrit a été sélectionné par l’architecte selon des critères esthétiques, techniques et normatifs sur une estimation statique provisoire. Dans le cas où une autre solution devait être proposée par l’entrepreneur, elle devra être au minimum équivalente et respecter les conditions initiales définies par l’architecte en respect des directives AEAI.

Système proposé : ......................................................................

Sont inclus dans vos prix

-	Fourniture, traitement et pose.

- Le motoriste est votre sous-traitant.

-	Tous les ferrements et accessoires nécessaires.

-	Les verres, les panneaux, les tôles de raccord, les calfeutrages, les joints etc.

-	La prise en compte des supports pour la fixation et les raccords.

-	Les moyens d’aide au travail (engins de levage, pont roulant, échafaudage, échelle).

- Les plans de fabrication et de pose.

- les plans d’architecte sont indicatifs et font partie intégrante de la soumission.

- la partition des éléments selon l’accès au chantier, le transport, les dimensions maximales pour le traitement de surface, la dimension des homologations des cadres et des remplissages.

- les éventuelles dilatations nécessaires dues aux fluctuations des dalles. Ces données devront être transmises par l’ingénieur du projet.

- les calculs statiques.

Descriptif de position

1.0	Position / Situation

Exécution en application des plans de principe n°…….

Exigence

-	Système de profilés Fosrter fuego light ou équivalent

- Coulissant EI30 avec fonction voie de fuite

- Reconnaissance AEAI porte à 1 vantail n°……

- Reconnaissance AEAI porte à 2 vantaux n°……

-	Cadres fixes EI30 ou EI60 ou EI90

- Reconnaissance AEAI n°……

- voie de fuite EN179 ou EN1125

- swing out (ouvrant à la française côté opposé au moteur)

- swing in (ouvrant à la française côté moteur)

Description de l’élément

Construction avec cadre périphérique, montants, traverses et remplissages inclus.

-	...... vitrage (s) fixe (s), dimensions: ........ x ........ mm.

-	...... porte coulissante à un vantail

-	...... porte coulissante à deux vantaux.

Entrainement des vantaux :

- type du fournisseur du moteur : ……………

Elargissement des cadres

-	Droite: ...... mm.

-	Gauche: ...... mm.

-	Haut: ...... mm.

-	Socle: ...... mm.

Hauteur du socle des portes et éléments fixes :

...... mm.

Dim. totale : ....... x ....... mm	pces. ......	à Fr. ......................	Fr. ......................

Plus-Values

Systèmes d’ouverture

La police du feu décide de l’utilisation de poignées EN179 (voie de fuite) ou de barres EN1125 pour les sorties de secours anti panique.

-Push bar EN1125 exécution aluminium éloxé, aluminium thermolaqué ou acier inox meulé grain 220-240.

Dispositif anti panique complet avec serrure, ferme porte et tout autre élément relatif aux voies de fuite pour l’équipement de :

Porte à un vantail EN1125 (anti-panique)	la pce. ......	à Fr. ......................

Porte à deux vantaux EN1125 (anti panique)	la pce. ......	à Fr. ......................

2.1	Ferme porte intégré dans le profil. Type Dorma ITS96 pour 1 vantail

la pce. ......	à Fr. ......................

Paumelles

6.1	Paumelle supplémentaire par vantail

la pce. ......	à Fr. ......................

Paumelle à souder réglable en 3 dimensions

Acier thermolaqué	Acier Inoxydable

la pce. ......	à Fr. ......................

6.3	Paumelle à visser dans le chant du profil avec axe à bille et graisseur incorporé. Réglage dans les 2 ou 3 dimensions

Acier thermolaqué	Acier Inoxydable

la pce. ......	à Fr. ......................

6.4	Paumelle à visser en applique réglable en 2 dimensions

Acier thermolaqué	Acier Inoxydable

la pce. ......	à Fr. ......................

6.7	Paumelle invisible. Montage encastré dans le profil.

la pce. ......	à Fr. ......................

Devoir d’entretien

Selon le nouveau règlement de protection incendie, le propriétaire du bâtiment est responsable de l’entretien des portes et cloisons E et EI de son bâtiment.

(Source : art. 18 du règlement 2003 de l’ AEAI)

Prix global par année pour l’entretien par le constructeur métallique de toutes les portes et cloisons E ou EI de cette soumission pour la durée d’un an.

En bloc ..... Fr. ......................

Notre bureau technique se tient volontiers à disposition pour des renseignements complémentaires.

Forster Systèmes de Profilés SA

Av. du Théâtre 18

1870 Monthey

Port :	079/699.74.76

Tel:	024/473.44.85

eric.ingignoli@forstersystems.com