Texte de soumission type portes coulissantes et cadres fixes

EI30 coulissant

Résistance aux fumées S200

Descriptif du système Forster fuego light Coulissant

Utilisation :

Les textes en rouge demandent une précision ou un choix de l’architecte.

Les textes en vert sont des indications générales.

Les textes en bleu doivent être renseignés par le serrurier.

0.	Système polyvalent Forster fuego light EI30 EI30-S pour portes coulissantes

Système de profilés pour portes et cadres fixes :

Coupe-feu EI30	EN1634-1

Résistance aux fumées	EN1634-3

Protection incendie

La classe de protection incendie selon la norme EN 13501 est définie dans le descriptif unitaire des articles.

La fabrication et la pose des éléments doivent être réalisées selon les tests et les homologations obtenues.

Seront inclus dans les prix pour chacune des portes en conformité avec les directives AEAI :

- une plaquette d’identification visible fixée mécaniquement sur la porte

- une déclaration de conformité signée par l’entreprise licenciée en protection incendie.

Autres solutions de protection incendie avec fuego light :

Forster fuego light portes et cadres fixes EI30-EI60-EI90.doc

Forster fuego light portes coulissantes voie de fuite EI30.doc

Forster fuego light plancher vitré EI60.doc

Documentation pdf avec liens dwg, reconnaissances AEAI avec dimensions en accès libre sous : http://www.forster-profile.ch/ch-fr

Le domaine de la protection incendie requiert la connaissances des reconnaissances AEAI. N’hesitez pas à nous contacter pour toute préparation de dossier afin qu’il réponde aux normes et homologations en vigueur

CLASSE DE PROTECTION INCENDIE EI30

Portes EI30

Avec vitrage latéral EI30	Avec vitrage latéral EI60 Avec vitrage latéral EI90

Système de profilé

Porte coulissante 1 et 2 vantaux en maçonnerie

Porte coulissante 1 et 2 vantaux en vitrage fixe EI30-60 ou EI90

Profilés

Vantaux ép. 65 mm sans rail de guidage au sol. Angles et raccords de traverses soudés et meulés. Les prix comprennent tous les accessoires et les joints nécessaires.

Qualité et traitement de surface

La mise en œuvre et le meulage des éléments sont soumis aux directives des fournisseurs de profilés.

Toutes les fixations seront invisibles. Aucun artifice de masquage des vis ne sera admis.

Toutes les tôles et éléments apparents auront un traitement de surface identique au choix de traitement des profilés

ACIER

Profil en acier ZM (zinc-Magnésium) :

A1 :

Thermolaquage, ép. 70 - 90 μm. RAL, IGP ou NCS

Couleur selon choix architecte : ......................................................

A2 :

Aspect zingué :

Profilés zinc-magnésium. Soudure au TIG rectiligne sans métal d’apport à l’aide d’un gabarit de guidage. Nettoyage des soudures et application d’un vernis de protection. Un échantillon d’angle peut être demandé par l’architecte.

ACIER INOXYDABLE

Tous les éléments apparents seront de qualité identique aux profilés. L’orientation du meulage des profilés et des tôles sera définie par l’architecte.

Qualité 1.4301

I1 "meulé brossé" :

Profilés meulés, grain standard 220-240. Les soudures d’angle sont nettoyées et le meulage doit correspondre à l’angle de coupe du profil.

I2 : (variante économique)

Profilés meulés, grain standard 220-240. Soudure rectiligne au TIG sans métal d’apport à l’aide d’un gabarit de guidage. Décapage par électrolyse. Les soudures fines demeurent apparentes. Un échantillon d’angle peut être demandé par l’architecte.

I3 :

Profilés et toutes les faces visibles sauf les chants des profilés, poli miroir.

I4 :

Toutes faces visibles excepté les chants des profilés en qualité micro-billé, aspect mat.

Remplissages

Seuls les verres et panneaux de dimensions et de surface ayant été testés dans le système de profilés proposé sont autorisés. Leur calage se fera avec des cales incombustibles.

En cas de verres ou de panneaux antichute, la charge minimale de résistance à respecter est de …… kN/ml

Verres :

Les verres de devront être conformes aux directives du SIGAB 002.

Veuillez suivre les recommandations du fournisseur de verres en ce qui concerne leur mise en œuvre, leur dimensionnement, le stockage, le calage, etc...

Il est important d’indiquer les cas d’exposition aux conditions climatiques (température, UV etc.) car certains verres y sont sensibles et doivent être produits en fonction de ces données.

Verres de protection incendie

Marque de verre correspondant à la classe EI requise :

Verre proposé, marque: .................................................

Panneaux sandwiches

Composition correspondant à la classe EI requise :

Double tôle acier, aluminium ou inox.

Composition: .................................................

Parcloses simple (avec battue de profil ou double)

Variante A :

Parcloses clipsées sur des boutons de fixation cachés (standard).

Variante B :

Parcloses en acier équerre, ép. 3mm. Equerres coupés à l’onglet et vissés à l’aide de vis imbus.

Variante C :

Parcloses en de formes ou déco selon choix catalogue.

Jointoyage des remplissages

Variante A

"à sec" sur joints EPDM noirs

Variante B

Pose de bandes de mousse noires ou blanches

Silicone standard, couleur à choix

Variante C :

Verres affleurés aux châssis et vantaux sur les deux faces. EI30-EI60

Ferrements et accessoires :

Seuls les accessoires certifiés avec le système de profilés sont autorisés. Ils seront inclus dans les prix unitaires.

Le système de coulissants est équipé d’un système anti pince doigts.

Entrainement des vantaux

1 : PAR MOTORISATION :

Le profil élargi nécessaire à la réception de la poutre de motorisation sera dimensionné en collaboration avec le motoriste et en respect des homologations et de la documentation de mise en œuvre Forster fuego light

Le motoriste et le serrurier vérifieront que la sécurité et le fonctionnement de la porte se fassent en totale conformité avec les normes, les directives et l’usage en vigueur.

Fonctionnement

En cas de rupture de courant, la fermeture des vantaux sera assurée pour la durée de la classe incendie au moyen d’une batterie logée dans la poutre de motorisation. Tous les radars nécessaires à l’ouverture et à la sécurité des usagers seront compris dans les prix.

Commandes extérieures à clé, à digicode ou a badge inclus. Commande à bouton intérieure.

Branchement au secteur avec fiche CH 230V/50 Hz

Fonction jour :

La porte coulisse automatiquement.

Fonction nuit :

La porte est fermée et ne coulisse que lors d’une commande par bouton situé à l’intérieur ou à l’extérieur.

Fonction en cas d’incendie :

Reliée à la détection incendie du bâtiment, la porte coulissante se referme hors courant.

Les portes coulissantes EI30 avec tirette de déverrouillage ne sont pas conformes à la norme des issues de secours EN179 ni EN1125. Elles ne remplissent pas leur critère (1 mouvement en une seconde pour la fuite).

Il faudra opter pour :

Forster fuego light portes coulissantes anti-panique EI30.doc

La tirette de déverrouillage pourrait toutefois être utilisée sur acceptation de l’autorité compétente du canton (Police du feu).

2 : FERMETURE AUTOMATIQUE PAR GRAVITATION :

Les vantaux sont en permanence ouverts et retenus par un électro aimant. En cas d’incendie, la DI commande la désactivation de l’électro aimant qui libère la porte coulissante. Grâce à un rail incliné elle se refermera d’elle-même.

ATTENTION : cette exécution économique n’est pas homologuée. Elle requiert une homologation individuelle auprès de l’autorité compétente et les garanties de fonctionnement devront être prises par le serrurier.

Tous les accessoires suivants sont compris.

Chicanes en tôle, bandes intumescentes, galets de guidage, rail et chariots de suspension des vantaux, joint médian, équerres de réglage etc.

Joint sous vantail

Jeu libre de 10mm avec galet de guidage des vantaux invisible.

Pas de rail de sol, passage libre sans joint

Apport de courant

Les éventuels conduits, les gaines et les contacts d’amenée de courant 24v/220 230 seront compris dans les prix unitaires.

L’introduction des câbles, leur sortie ainsi que leur cheminement devront être fixés à la conception de l’élément en coordination avec l’architecte.

Les câbles seront fournis au serrurier par le M.O.

Les appareils de contrôle d’accès seront fournis par le M.O.

La main d’œuvre pour les entaillages et le montage des appareils fournis par le M.O. seront compris dans les prix du serrurier.

Attention de prévoir les largeurs de profilés nécessaires à l’accueil d’appareils de contrôle d’accès.

Fixation et raccord à la maçonnerie

Afin de permettre un montage optimal d’éviter tout craquement dû au mouvement propre du bâtiment du bâtiment, l’entrepreneur est tenu de prévoir les dilatations nécessaires sur les tôles de raccord et les pattes de fixations.

Fixation par des vis en acier inoxydables ou zinguées, calage et calfeutrage selon les exigences des éléments.

Toutes les fixations seront invisibles. Aucun artifice (type bouchon) de masquage des vis ne sera accepté.

Exécution d’éventuels rhabillages par des tôles pliées et isolation thermique.

Qualité des joints silicone selon les exigences des éléments.

Type de silicone (silicone standard homologué) : ……………

Couleur selon choix architecte : …………….

Tous les raccords, jeux, calfeutrages etc. entre éléments devront être conformes aux homologations obtenues. Les cadres seront fixés et calés selon les indications du détenteur d’homologation et selon les certificats obtenus.

En cas de fixation et de raccordement à un support non feu, le MO prévoira les renforts REI de la classe de protection incendie nécessaire.

ATTENTION : En cas de fixation dans de la cloison légère (placo-plâtre ou alba), des renforts devront être prévus. Veuillez-prendre contact avec notre bureau.

Cas spéciaux

En cas de dépassement des caractéristiques des attestations obtenues (dimensions, ferrements, verres, raccords), une conception préalable doit être entreprise en collaboration avec l’architecte, le constructeur métallique et le fournisseur de profilés. Cette étude sera soumise à l’autorité compétente du canton (Police du feu) pour approbation sous forme d’homologation individuelle. Cette démarche sera comprise dans les prix.

Autre proposition

Le système décrit a été sélectionné par l’architecte selon des critères esthétiques, techniques et normatifs sur une estimation statique provisoire. Dans le cas où une autre solution devait être proposée par l’entrepreneur, elle devra être au minimum équivalente et respecter les conditions initiales définies par l’architecte en respect des directives AEAI.

Système proposé : ......................................................................

Sont inclus dans vos prix

-	Fourniture, traitement et pose.

- Le motoriste est votre sous-traitant.

-	Tous les ferrements et accessoires nécessaires.

-	Les verres, les panneaux, les tôles de raccord, les calfeutrages, les joints etc.

-	La prise en compte des supports pour la fixation et les raccords.

-	Les moyens d’aide au travail (engins de levage, pont roulant, échafaudage, échelle).

- Les plans de fabrication et de pose.

- les plans d’architecte sont indicatifs et font partie intégrante de la soumission.

- la partition des éléments selon l’accès au chantier, le transport, les dimensions maximales pour le traitement de surface, la dimension des homologations des cadres et des remplissages.

- les éventuelles dilatations nécessaires dues aux fluctuations des dalles. Ces données devront être transmises par l’ingénieur du projet.

- les calculs statiques.

Descriptif de position

0.0	Position / Situation

Exécution en application des plans d’architecte n°…….

Exigence

-	Système de profilés Forster fuego light,

- Coulissant EI30

Reconnaissance AEAI porte à 1 vantail n°……

Reconnaissance AEAI porte à 2 vantaux n°……

-	Vitrages fixes EI30 ou EI60 ou EI90

Reconnaissance AEAI n°……

- Anti-pince doigts

- Verre isolant thermique Ug 1.0W/m2K ou simple

- Etanchéité à l’air (seuil type Planet et joints de chicanes) et aux fumées S200.

Description de l’élément

Construction avec cadre périphérique, montants, traverses et remplissages inclus.

-	...... vitrage (s) fixe (s), dimensions: ........ x ........ mm.

-	...... porte coulissante à un vantail, vide de passage: ....... x ....... mm.

-	...... porte coulissante à deux vantaux, vide de passage: ....... x ....... mm.

Entrainement des vantaux :

Motorisation homologuée : ……………

Elargissement des cadres

-	Haut pour le support de la poutre de motorisation et du rail de suspension des vantaux.

-	Droite: ...... mm.

-	Gauche: ...... mm.

- Socle: ...... mm.

Hauteur du socle des portes et éléments fixes :

...... mm.

Dim. totale : ....... x ....... mm	pces. ......	à Fr. ......................	Fr. ......................

Devoir d’entretien

Selon le nouveau règlement de protection incendie, le propriétaire du bâtiment est responsable de l’entretien des portes et cloisons E et EI de son bâtiment.

(source : art. 18 du règlement 2003 de l’ AEAI)

Prix global par année pour l’entretien par le constructeur métallique de toutes les portes et cloisons E ou EI de cette soumission pour la durée d’un an.

En bloc	Fr……………….

Notre bureau technique se tient volontiers à disposition pour des renseignements complémentaires.

Forster Systèmes de Profilés SA

Av. du Théâtre 18

1870 Monthey

Port :	079/699.74.76

Tel:	024/473.44.85

eric.ingignoli@forstersystems.com