Texte de soumission type	portes battantes et cadres fixes

Protection incendie EI30-60-90-120

Résistance aux fumées S200	Voie de fuite EN179/EN1125	Anti-effraction	Réduction phonique

Test 1million de cycles d’ouverture

Pare-balles FB4-NS

Descriptif du système Forster fuego light	EI30-60-90

Utilisation :

Les textes en rouge demandent une précision ou un choix de l’architecte.

Les textes en vert sont des indications générales.

Les textes en bleu doivent être renseignés par le serrurier.

0.	Système polyvalent Forster fuego light coupe-feu EI30-60-90

Système de profilés pour portes et cadres fixes :

Coupe-feu EI30-EI60-EI90-EI120	EN1634

Voie de fuite et antipanique	EN179-EN1125

Portes à grand trafic	EN12400

Anti-effraction RC1 / RC2 / RC3	EN1627

Pare-balles FB4-NS	EN1522

Isolation phonique	EN140

Protection incendie

La classe de protection incendie selon la norme EN 13501 est définie dans le descriptif unitaire des articles.

La fabrication et la pose des éléments doivent être réalisées selon les tests et les homologations obtenues.

Seront inclus dans les prix pour chacune des portes en conformité avec les directives AEAI :

- une plaquette d’identification visible fixée mécaniquement sur la porte

- une déclaration de conformité signée par l’entreprise licenciée en protection incendie.

Autres solutions de protection incendie avec fuego light :

Forster fuego light portes coulissantes EI30.doc

Forster fuego light portes coulissantes voie de fuite EI30.doc

Forster fuego light plancher vitré EI60.doc

Documentation pdf avec liens dwg, reconnaissances AEAI avec dimensions en accès libre sous : http://www.forster-profile.ch/ch-fr

Le domaine de la protection incendie requiert la connaissances des reconnaissances AEAI. N’hesitez pas à nous contacter pour toute préparation de dossier afin qu’il réponde aux normes et homologations en vigueur

CLASSE DE PROTECTION INCENDIE EI30 fixes et portes

Cadres fixes EI30 (faces 50, 70, 100,125 ou variable en profil composé tôlé affleuré)

Portes EI30 (faces cadre + porte 110, 130, 150mm ou variable en profil composé tôlé affleuré)

CLASSE DE PROTECTION INCENDIE EI60+EI30

Cadres fixes EI60 (faces 50, 70, 100,125 ou variable en profil composé tôlé affleuré)

EI60 fixes EI30 portes

Portes EI60 et cadres fixes EI60

CLASSE DE PROTECTION INCENDIE EI90+EI30

Cadres fixes EI90 (faces 50, 70, 90)

Portes EI30 et cadres fixes EI90

Portes EI90 et cadres fixes EI90

Profilés

Cadre fixe et vantaux affleurés. Vantaux avec double joint périphérique. Angles et raccords de traverses soudés et meulés. Les prix comprennent tous les accessoires et les joints nécessaires.

Profondeur des profilés :

EI30 et EI60 65mm

EI90 et portes EI30 70mm

Qualité et traitement de surface

La mise en œuvre et le meulage des éléments sont soumis aux directives des fournisseurs de profilés.

Toutes les fixations seront invisibles. Aucun artifice de masquage des vis ne sera admis.

Toutes les tôles et éléments apparents auront un traitement de surface identique au choix de traitement des profilés

ACIER

Profil en acier ZM (zinc-Magnésium) :

A1 :

Thermolaquage, ép. 70 - 90 μm. RAL, IGP ou NCS

Couleur selon choix architecte : ......................................................

A2 :

Aspect zingué :

Profilés zinc-magnésium. Soudure au TIG rectiligne sans métal d’apport à l’aide d’un gabarit de guidage. Nettoyage des soudures et application d’un vernis de protection. Un échantillon d’angle peut être demandé par l’architecte.

ACIER INOXYDABLE (pour EI30 et EI60 uniquement)

Tous les éléments apparents seront de qualité identique aux profilés. L’orientation du meulage des profilés et des tôles sera définie par l’architecte.

Qualité 1.4301

I1 "meulé brossé" :

Profilés meulés, grain standard 220-240. Les soudures d’angle sont nettoyées et le meulage doit correspondre à l’angle de coupe du profil.

I2 : (variante économique)

Profilés meulés, grain standard 220-240. Soudure rectiligne au TIG sans métal d’apport à l’aide d’un gabarit de guidage. Décapage par électrolyse. Les soudures fines demeurent apparentes. Un échantillon d’angle peut être demandé par l’architecte.

I3 :

Profilés et toutes les faces visibles sauf les chants des profilés, poli miroir.

I4 :

Toutes faces visibles excepté les chants des profilés en qualité micro-billé, aspect mat.

Vantaux, cadres fixes ou élargissements tôlés 100% affleurés (EI30 EI60 uniquement)

Composition avec profilés fuego light spéciaux et soudure de 2 tôles de 3mm. L’épaisseur totale est strictement la même que celle des profilés fuego light 65mm. Soudure sur les chants pour un aspect visuel parfait.

Isolation correspondant à la valeur EI et autres exigences des éléments.

Les éventuels élargissements nécessaires afin d’éviter le conflit poignée et ouverture du vantail à 90° contre un mur seront comptabilisés.

Possibilité d’insertion d’hublots vitrés de formes diverses.

Remplissages

Seuls les verres et panneaux de dimensions et de surface ayant été testés dans le système de profilés proposé sont autorisés. Leur calage se fera avec des cales incombustibles.

En cas de verres ou de panneaux antichute, la charge minimale de résistance à respecter est de …… kN/ml

Verres :

Les verres de devront être conformes aux directives du SIGAB 002.

Veuillez suivre les recommandations du fournisseur de verres en ce qui concerne leur mise en œuvre, leur dimensionnement, le stockage, le calage, etc...

Il est important d’indiquer les cas d’exposition aux conditions climatiques (température, UV etc.) car certains verres y sont sensibles et doivent être produits en fonction de ces données.

Verres de protection incendie

Marque de verre correspondant à la classe EI requise :

Verre proposé, marque: .................................................

Panneaux sandwiches

Composition correspondant à la classe EI requise :

Double tôle acier, aluminium ou inox.

Composition: .................................................

Parcloses simple (avec battue de profil ou double)

Variante A :

Parcloses clipsées sur des boutons de fixation cachés (standard).

Variante B :

Parcloses en acier équerre, ép. 3mm. Equerres coupés à l’onglet et vissés à l’aide de vis imbus.

Variante C :

Parcloses en de formes ou déco selon choix catalogue.

Jointoyage des remplissages

Variante A

"à sec" sur joints EPDM noirs

Variante B

Pose de bandes de mousse noires ou blanches

Silicone standard, couleur à choix

Ci-dessous, autres propositions homologuées, veuillez-prendre contact avec notre service de planification

Verres affleurés aux châssis et vantaux sur les deux faces. EI30-EI60 Verres bord à bord EI30-EI60 sans montants H. max. 4000mm Verres collés sur les menuiseries acier EI30-EI60

Ferrements et accessoires :

Les accessoires et ferrements seront dimensionnés et définis par le serrurier en relation avec la dimension, le poids, les exigences statiques, les exigences normatives, les cycles d’ouverture et les dimensions testées. Ils seront inclus dans les prix unitaires.

Les ferrements permettront un réglage et un graissage des parties mobiles afin d’assurer l’étanchéité parfaite et un entretien aisé des éléments.

Seuls les accessoires certifiés en protection incendie avec le système de profilés sont autorisés. Ils seront inclus dans les prix unitaires.

Important :

Il est indispensable de faire figurer sur l’appel d’offres tout appareil de contrôle d’accès en indiquant son type ou mieux le modèle de série afin que le serrurier puisse prévoir les entaillages ou les encastrements nécessaires dans ses éléments.

Paumelles

Choix :

- En acier inox

- En acier thermolaqué

- Encastrées

Réglables en 3D avec graisseur incorporé.

Serrures crémones

Selon description dans les articles unitaires.

Le nombre de points de fermeture est à établir par le serrurier selon les exigences techniques des articles.

Les découpes et ajustages des serrures sont prévus pour des cylindres traversants 22 ou 17 mm. Ils sont inclus dans les prix unitaires. La fourniture et la pose des cylindres font partie d’un autre mandat.

Attention, les serrures à rouleau avec poignée fixe sont interdites dans le domaine de la protection incendie

Fonction voie de fuite EN179

Les serrures avec fonction d’issue de secours sont décrites dans les articles unitaires. L’ouverture doit être possible dans le sens de fuite sans clé en un seul mouvement en une seconde.

En cas de porte à 2 vantaux, préciser si l’antipanique concerne aussi le vantail semi-fixe.

Pour les voies de fuite, les vides de passage horizontaux sont pris :

1 vantail, de la battue côté gâche au vantail ouvert à 90°

2 vantaux, de vantail à vantail ouverts à 90°

Poignées de voie de fuite EN179

Les poignées ci-dessous sont conformes à la norme de voies de fuite EN179.

Dimensions EN179 -	Poignées en acier inox avec ressort de rappel.

- Garnitures diverses selon exigence :

Vérifier avec le RAQ (responsable assurance qualité) quelles portes nécessitent la fonction antipanique EN1125 (barres ou pushbars). Elles sont décrites dans les plus-values de ce document.

Ferme portes

Les ferme-portes répondront à la norme EN1154 et leur force sera établie en fonction de la dimension, du poids et de l’angle d’ouverture de la porte.

Ferme-porte à glissière monté en applique type Dorma TS98. Eloxé naturel.

Il faudra préciser s’il est requis sur le vantail semi-fixe d’une porte à deux vantaux.

Le fait qu’une porte soit EI30 ne rend pas le ferme-porte obligatoire. Pour qu’il le devienne il devra être décrit EI30-C.

Joint sous vantail

Aucun joint obligatoire pour la protection incendie. Jeu libre sous vantail maximum 10-15mm.

Apport de courant

Les éventuels conduits, les gaines et les contacts d’amenée de courant 24v/220 230 seront compris dans les prix unitaires.

L’introduction des câbles, leur sortie ainsi que leur cheminement devront être fixés à la conception de l’élément en coordination avec l’architecte.

Les câbles seront fournis au serrurier par le M.O.

Les appareils de contrôle d’accès seront fournis par le M.O.

La main d’œuvre pour les entaillages et le montage des appareils fournis par le M.O. seront compris dans les prix du serrurier.

Attention de prévoir les largeurs de profilés nécessaires à l’accueil d’appareils de contrôle d’accès.

Fixation et raccord à la maçonnerie

Afin de permettre un montage optimal du vitrage et d’éviter tout craquement dû au mouvement propre du bâtiment du bâtiment, l’entrepreneur est tenu de prévoir les dilatations nécessaires sur les tôles de raccord et les pattes de fixations.

Fixation par des vis en acier inoxydables ou zinguées, calage et calfeutrage selon les exigences des éléments.

Toutes les fixations seront invisibles. Aucun artifice (type bouchon) de masquage des vis ne sera accepté.

Exécution d’éventuels rhabillages par des tôles pliées et isolation thermique.

Qualité des joints silicone selon les exigences des éléments.

Type de silicone (silicone standard homologué) : ……………

Couleur selon choix architecte : …………….

Tous les raccords, jeux, calfeutrages etc. entre éléments devront être conformes aux homologations obtenues. Les cadres seront fixés et calés selon les indications du détenteur d’homologation et selon les certificats obtenus.

En cas de fixation et de raccordement à un support non feu, le MO prévoira les renforts REI de la classe de protection incendie nécessaire.

ATTENTION : En cas de fixation dans de la cloison légère (placo-plâtre ou alba), des renforts devront être prévus. Veuillez-prendre contact avec notre bureau.

Cas spéciaux

En cas de dépassement des caractéristiques des attestations obtenues (dimensions, ferrements, verres, raccords), une conception préalable doit être entreprise en collaboration avec l’architecte, le constructeur métallique et le fournisseur de profilés. Cette étude sera soumise à l’autorité compétente du canton (Police du feu) pour approbation sous forme d’homologation individuelle. Cette démarche sera comprise dans les prix.

Autre proposition

Le système décrit a été sélectionné par l’architecte selon des critères esthétiques, techniques et normatifs sur une estimation statique provisoire. Dans le cas où une autre solution devait être proposée par l’entrepreneur, elle devra être au minimum équivalente et respecter les conditions initiales définies par l’architecte en respect des directives AEAI.

Système proposé : ......................................................................

Sont inclus dans vos prix

-	Fourniture, traitement et pose.

-	Tous les ferrements et accessoires nécessaires.

-	Les verres, les panneaux, les tôles de raccord, les calfeutrages, les joints etc.

-	La prise en compte des supports pour la fixation et les raccords.

-	Les moyens d’aide au travail (engins de levage, pont roulant, échafaudage, échelle).

- Les plans de fabrication et de pose.

- les plans d’architecte sont indicatifs et font partie intégrante de la soumission.

- la partition des éléments selon l’accès au chantier, le transport, les dimensions maximales pour le traitement de surface, la dimension des homologations des cadres et des remplissages.

- les éventuelles dilatations nécessaires dues aux fluctuations des dalles. Ces données devront être transmises par l’ingénieur du projet.

- les calculs statiques.

Descriptif de position

0.0	Position / Situation

Exécution en application des plans de principe n°…...

Exigence

-	Système de profilés Forster fuego light ou équivalent

- Classe de protection incendie EI30 et/ou EI60 et/ou EI90

reconnaissance AEAI n°…. pour les portes

reconnaissance AEAI n°…. pour les vitrages

-	Serrure standard fonction W ou voie de fuite EN179 ou anti panique EN1125.

- serrure auto-verrouillante

- serrure avec contrôle d’accès sur la poignée (EDS)

- Réduction phonique ...... dB.

- Anti-effraction RC1-RC2 ou RC3 selon la norme EN1627.

- Verre isolant thermique Ug …..W/m2K

- Pare-balles FB4-NS

Description de l’élément

Construction avec cadre périphérique, traverses, montants et remplissages inclus.

-	...... vitrage(s) fixe

-	...... porte vitrée (ou pleine) 1 vantail

-	...... porte vitrée (ou pleine) 2 vantaux

Ferrements sur vantail de service : (porte 1 vantail)

- selon choix établi par l’architecte.

Ferrements sur vantail semi-fixe : (porte 2 vantaux)

- selon choix établi par l’architecte.

Elargissement des cadres

-	Droite: ...... mm.

-	Gauche: ...... mm.

-	Haut: ...... mm.

-	Socle: ...... mm.

Hauteur du socle des portes et éléments fixes :

...... mm.

Dim. totale : ....... x ....... mm	pces. ......	à Fr. ......................	Fr. ......................

Test de protection incendie

En l’absence totale de preuves de tenue à la classe de résistance feu requise pour un élément, la direction des travaux, peut exiger un test de protection incendie. Cette opération comprendra toutes les démarches administratives et pratiques jusqu’à la rédaction du rapport de test. Le rapport de test devra être émis par un laboratoire reconnu par l’AEAI.

Délai approximatif ………………

Test de protection incendie	en bloc	à Fr. ......................

Plus-Values

Systèmes d’ouverture

Le chargé de sécurité (RAQ) décide de l’utilisation de poignées EN179 ou de barres EN1125.

-Push bar EN1125 exécution aluminium éloxé, aluminium thermolaqué ou acier inox meulé grain 220-240.

-	Barre de poussée EN1125 exécution aluminium éloxé, aluminium thermolaqué ou acier inox meulé grain 220-240.

Dispositif complet avec serrure, ferme porte et tout autre élément relatif aux issues de secours pour l’équipement de :

Porte à un vantail EN179 (voie de fuite)	la pce. ......	à Fr. ......................

Porte à un vantail EN1125 (anti-panique)	la pce. ......	à Fr. ......................

Porte à deux vantaux EN179 (voie de fuite)	la pce. ......	à Fr. ......................

Porte à deux vantaux EN1125 (anti panique)	la pce. ......	à Fr. ......................

Dispositif complet pour porte asservie à la détection incendie du bâtiment ne se refermant automatiquement qu’en cas d’incendie. Serrure, crémone, ferme-porte, électro aimants, bouton de libération etc. inclus pour :

Porte à un vantail	la pce. ......	à Fr. ......................

Porte à deux vantaux	la pce. ......	à Fr. ......................

Dispositif complet pour ouverture de la porte par motorisation des vantaux à la française. Bouton de commande, moteurs, radars de détection d’ouverture et de sécurité, éventuel élargissement de profil pour fixation des moteurs etc. pour :

Porte à un vantail	la pce. ......	à Fr. ......................

Porte à deux vantaux	la pce. ......	à Fr. ......................

Cette variante ne concerne que les portes battantes. Pour les coulissants veuillez-vous reporter au texte de soumission Forster fuego light portes coulissantes EI30.doc

2.1	Ferme porte intégré dans le profil. Type Dorma ITS96 ou Geze Boxerpour 1 vantail principal.

Porte à un vantail	la pce. ......	à Fr. ......................

Porte à deux vantaux (incl. sélecteur de fermeture)	la pce. ......	à Fr. ......................

Seuils

3.1	Seuil automatique type Planet ou Stadi

Longueur de seuil ....... mm	la pce. ......	à Fr. ......................

3.2	Seuil avec joint néoprène

Longueur de seuil ....... mm	la pce. ......	à Fr. ......................

Gâche électrique anti-feu

eff eff 118F à émission (bloquée hors courant). Câblage invisible inséré dans le champ de la porte. 24v. Les gâches électriques seront obligatoirement bloquées en cas d’incendie. Pour permettre l’ouverture manuelle en cas de voie de fuite la porte sera équipée d’un dispositif complet EN179 ou EN1125.

4.1	Gâche électrique correspondant aux nombres de becs de cane des portes.

la pce. ......	à Fr. ......................

Divers ferrements

5.10	Montage contact magnétique indicateur d’ouverture de vantail. (fourni par le M.O)

la pce. ......	à Fr. ......................

5.11	Serrure motorisée comprenant boitiers de commande, platines, transformateurs, passe câbles débrochables etc. inclus. Serrure à un point

Serrure à un point de verrouillage	la pce. ......	à Fr. ......................

Serrure à multi-points	la pce. ......	à Fr. ......................

5.13	Montage clavier de commande d’ouverture de porte. (fourni par le M.O)

la pce. ......	à Fr. ......................

5.14	Montage lecteur de badge pour la commande d’ouverture de porte. (fourni par le M.O)

la pce. ......	à Fr. ......................

5.15	Butoir de porte escamotable dans le sol

la pce. ......	à Fr. ......................

5.16	Butoir de porte

la pce. ......	à Fr. ......................

5.17	Exit controler pour gérer la fuite du public en présence d’une porte anti-panique

la pce. ......	à Fr. ......................

Paumelles

Paumelle à souder réglable en 3 dimensions

Acier thermolaqué	Acier Inoxydable

la pce. ......	à Fr. ......................

6.3	Paumelle à visser dans le chant du profil avec axe à bille et graisseur incorporé. Réglage dans les 2 ou 3 dimensions

Acier thermolaqué	Acier Inoxydable

la pce. ......	à Fr. ......................

6.4	Paumelle à visser en applique réglable en 2 dimensions

Acier thermolaqué	Acier Inoxydable

la pce. ......	à Fr. ......................

Paumelle à visser en applique à deux bras

Acier thermolaqué	Acier Inoxydable

la pce. ......	à Fr. ......................

6.6	Paumelle à visser en applique à trois bras

Acier thermolaqué	Acier Inoxydable

la pce. ......	à Fr. ......................

6.7	Paumelle invisible. Montage encastré dans le profil.

la pce. ......	à Fr. ......................

Devoir d’entretien

Selon le nouveau règlement de protection incendie, le propriétaire du bâtiment est responsable de l’entretien des portes et cloisons E et EI de son bâtiment.

(Source : art. 18 du règlement 2003 de l’AEAI)

Prix global par année pour l’entretien par le constructeur métallique de toutes les portes et cloisons E ou EI de cette soumission pour la durée d’un an.

En bloc ..... Fr. ......................

Notre bureau technique se tient volontiers à disposition pour des renseignements complémentaires.

Forster Systèmes de Profilés SA

Av. du Théâtre 18

1870 Monthey

Port :	079/699.74.76

Tel:	024/473.44.85

eric.ingignoli@forster.ch